## Lists (hidden)
System | Phase | KitPhase | Scaling | Condition | Group | Unit
micro | 1 | any | per_job | always | INVERTER | ตัว
string | 3 | 1 | per_inverter | if_battery | COMBINER BOX | ชุด
hybrid |  | 3 | per_string | if_backup_smartguard | BATTERY | เส้น
|  |  | per_panel | if_backup_backupbox | BACKUP | อัน
|  |  | per_battery_module | if_optimizer | CABLE | ก้อน
|  |  | per_battery_stack | if_extra_panel | ACCESSORIES | ตู้
ชิ้น
LOT
SET
ม.

## 📖 วิธีใช้ Instructions
แบบฟอร์มกรอกชุดอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ → ใช้สร้าง BOQ อัตโนมัติ
ฟอร์มนี้แบ่งเป็น 2 ระบบหลักตามที่ตกลงกัน — กรอกแล้วส่งกลับมา ระบบจะนำไปอัปเดตฐานข้อมูลและคำนวณ BOQ ให้อัตโนมัติ
ชีตในไฟล์นี้ / Sheets:
1) ‘1·อินเวอร์เตอร์ Inverters’ — รายการรุ่นอินเวอร์เตอร์ + สเปค (ใช้คำนวณจำนวนตัว/ขนาด RCBO)
2) ‘2·ชุดไมโคร Micro Kit’ — อุปกรณ์ของระบบ Microinverter (ATMOCE)
3) ‘3·ชุดสตริง String Kit’ — อุปกรณ์ของระบบ String/Hybrid (Huawei ฯลฯ)
กติกาสำคัญ / Key rules:
• ‘ชื่ออุปกรณ์’ ต้องสะกดให้ตรงกับชื่อในคลังสินค้า เพื่อให้ดึงราคาอัตโนมัติได้ (แถวตัวอย่างพื้นเหลืองคือชื่อที่ตรงอยู่แล้ว)
• คอลัมน์ ‘รุ่น Model’: ใส่ชื่อรุ่นเจาะจง หรือพิมพ์ ‘ALL’ = ใช้กับทุกรุ่นในระบบนั้น
• คอลัมน์ ‘คิดตาม Scaling’ บอกวิธีคูณจำนวน (ดูตารางด้านล่าง)
• คอลัมน์ ‘เฟส Phase’: any = ใช้ได้ทุกเฟส, 1 = เฉพาะ 1 เฟส, 3 = เฉพาะ 3 เฟส (ระบบจะเลือกตามงาน)
• คอลัมน์ ‘เงื่อนไข Condition’: ใส่อุปกรณ์นั้นเฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไข เช่น if_battery = ใส่เมื่อมีแบต
• แถวพื้นเหลือง = ตัวอย่างจากระบบปัจจุบัน (แก้ได้) · แถวว่างด้านล่าง = พื้นที่กรอกเพิ่ม
ความหมายของ ‘คิดตาม Scaling’:
คิดตาม Scaling | ความหมาย | ตัวอย่างอุปกรณ์
per_job | 1 ชุดต่อ 1 งาน (× จำนวนในช่อง ‘จำนวน/หน่วย’) | ตู้ Combiner, Smart Meter, Dongle, Backup
per_inverter | × จำนวนอินเวอร์เตอร์ | ตัวอินเวอร์เตอร์, AC SPD, RCBO
per_string | × จำนวน String รวม (ใส่ 2 ในช่องจำนวน = String×2) | DC Fuse, Fuse Holder, MC4
per_panel | × จำนวนแผง | Optimizer (1:1 ต่อแผง)
per_battery_module | × จำนวนก้อนแบต = ปัดขึ้น(kWh ÷ 7) | LUNA2000-S1
per_battery_stack | × จำนวนแสตก = ปัดขึ้น(ก้อนแบต ÷ 3) | LUNA2000-C1 Power Module
หมายเหตุ: RCBO ขนาดคิดอัตโนมัติจาก ‘กระแสออก × 1.25’ ปัดขึ้นขนาดมาตรฐาน — ไม่ต้องระบุแอมป์เอง

## 1·อินเวอร์เตอร์ Inverters
ระบบ System | แบรนด์ Brand | รุ่น (ตรงกับคลัง) Model | kW | เฟส Phase | แผงต่อตัว Panels/inv (micro) | MAX PV (kW) (string/hybrid) | จำนวน String String inputs | กระแสออก A Output A (→ RCBO) | หน่วย Unit | หมายเหตุ Note
micro | ATMOCE | ATMOCE Micro-inverter 500Watt 1:1 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | ตัว | อัตรา 1:1 (1 แผง/ตัว)
micro | ATMOCE | ATMOCE Micro-inverter 1250Watt 2:1 | 1.25 | 1 | 2 |  |  |  | ตัว | อัตรา 2:1 (2 แผง/ตัว)
hybrid | Huawei | Huawei SUN2000-5K-LB0 | 5 | 1 |  | 7.5 | 2 | 22.7 | ตัว | ตัวอย่าง — โปรดตรวจสเปคจริง
string | Huawei | Huawei SUN2000-10K-LC0 | 10 | 1 |  | 15 | 2 | 45.5 | ตัว | ตัวอย่าง — โปรดตรวจสเปคจริง
string | Huawei | Huawei SUN2000-10KTL-M1 | 10 | 3 |  | 15 | 2 | 16.9 | ตัว | ตัวอย่าง — โปรดตรวจสเปคจริง

## 2·ชุดไมโคร Micro Kit
รุ่น Model (หรือ ALL) | กลุ่ม BOQ Group | ชื่ออุปกรณ์ (ตรงกับคลัง) Equipment Name | หน่วย Unit | จำนวน/หน่วย Qty per unit | คิดตาม Scaling | เฟส Phase | เงื่อนไข Condition | หมายเหตุ Note
ALL | INVERTER | (ตัวไมโครคิดอัตโนมัติ = แผง ÷ อัตราต่อตัว) | LOT | 1 | per_inverter | any | always | ไม่ต้องกรอก ระบบใส่ให้
ALL | COMBINER BOX | M-Combiner 1P (MC-100) | ชุด | 1 | per_job | 1 | always
ALL | COMBINER BOX | M-Combiner 3P (MC-100T) | ชุด | 1 | per_job | 3 | always
ALL | COMBINER BOX | CT 250A x1 | ชุด | 1 | per_job | 1 | always
ALL | COMBINER BOX | CT 250A x3 | ชุด | 1 | per_job | 3 | always
ALL | BACKUP | M-Backup 1P (MU100-S) | ชุด | 1 | per_job | 1 | if_backup_backupbox
ALL | BACKUP | M-Backup 3P (MU100-T) | ชุด | 1 | per_job | 3 | if_backup_backupbox
ALL | BATTERY | 7kWh M-Battery (MS-7K-U) | ก้อน | 1 | per_battery_module | any | if_battery | 1 ก้อน/7kWh
ALL | CABLE | Single-phase junction adapter | ชุด | 1 | per_job | 1 | always
ALL | CABLE | Three-phase junction adapter | ชุด | 1 | per_job | 3 | always
ALL | CABLE | 1.3 m, Three-terminal AC Cable (MW-025013-A) | ชุด | 1 | per_inverter | any | always
ALL | CABLE | 2 m, Two-terminal AC Cable (MW-025020-B0) | ชุด | 1 | per_inverter | any | always | ระบบหัก 3 ตัวแรก

## 3·ชุดสตริง String Kit
รุ่น Model (หรือ ALL) | กลุ่ม BOQ Group | ชื่ออุปกรณ์ (ตรงกับคลัง) Equipment Name | หน่วย Unit | จำนวน/หน่วย Qty per unit | คิดตาม Scaling | เฟส Phase | เงื่อนไข Condition | หมายเหตุ Note
ALL | INVERTER | (ตัวอินเวอร์เตอร์คิดอัตโนมัติจาก MAX PV) | ตัว | 1 | per_inverter | any | always | ไม่ต้องกรอก ระบบใส่ให้
ALL | INVERTER | Smart Meter DDSU666-H + CT 100A/40mA (1 เฟส) | ชุด | 1 | per_job | 1 | always
ALL | INVERTER | Smart Meter DTSU666-H + CT 100A/40mA (3 เฟส) | ชุด | 1 | per_job | 3 | always
ALL | INVERTER | Smart Dongle-WLAN-FE | ชุด | 1 | per_job | any | always | master พ่วง RS485
ALL | BATTERY | HUAWEI LUNA2000-10KW-C1 (Power Module) | ตัว | 1 | per_battery_stack | any | if_battery | 1/แสตก (≤3 ก้อน)
ALL | BATTERY | HUAWEI LUNA2000-S1 (7kWh) | ก้อน | 1 | per_battery_module | any | if_battery | 1 ก้อน/7kWh
ALL | BACKUP | SmartGuard-63A-S0 (1 เฟส) | ตัว | 1 | per_job | 1 | if_backup_smartguard
ALL | BACKUP | SmartGuard-63A-T0 (3 เฟส) | ตัว | 1 | per_job | 3 | if_backup_smartguard
ALL | BACKUP | Backup Box-B0 (1 เฟส) | ตัว | 1 | per_job | 1 | if_backup_backupbox
ALL | BACKUP | Backup Box-B1 (3 เฟส) | ตัว | 1 | per_job | 3 | if_backup_backupbox
ALL | INVERTER | Smart PV Optimizer SUN2000-600W-P | ตัว | 1 | per_panel | any | if_optimizer | 1:1 ต่อแผง
ALL | COMBINER BOX | AC/DC Combiner Box ตู้หน้ากระจก เบอร์5 | ตู้ | 1 | per_job | any | always
ALL | COMBINER BOX | DC FUSE HOLDER | ตัว | 2 | per_string | any | always | String × 2
ALL | COMBINER BOX | DC FUSE 16A 1000VDC | ตัว | 2 | per_string | any | always | String × 2
ALL | COMBINER BOX | DC SPD 2P 800VDC 20-40KA | ตัว | 1 | per_string | any | always
ALL | COMBINER BOX | DC MCB 20A 2P 800VDC | ตัว | 1 | per_string | any | always
ALL | COMBINER BOX | MC4 | ชุด | 1 | per_string | any | always
ALL | COMBINER BOX | AC SPD 2P Uc275V In20Ka/Imax40Ka | ตัว | 1 | per_inverter | 1 | always
ALL | COMBINER BOX | AC SPD 4P Uc385V In20Ka/Imax40Ka | ตัว | 1 | per_inverter | 3 | always
ALL | COMBINER BOX | RCBO (auto ตามกระแสออก×1.25) | ตัว | 1 | per_inverter | any | always | ระบบคิดขนาดให้
ALL | COMBINER BOX | WIRE DUCT 40x40mm (ยาว 2 ม.) | เส้น | 1 | per_job | any | always
ALL | COMBINER BOX | DIN RAIL DNR274 | เส้น | 1 | per_job | any | always
ALL | COMBINER BOX | Stopper เหล็ก รางปีกนก 2 น็อตคู่ | ตัว | 10 | per_job | any | always | 10/งาน
ALL | COMBINER BOX | Grounding Bus-Bar 8 Slots hole 6mm | อัน | 1 | per_job | any | always